雪峰山隧道通风三维CFD局部仿真优化

李跃军1  罗卫华2  甘建国2  仇玉良3  章玉伟4

（1.湖南省交通科学研究院； 2. 邵怀高速公路建设开发有限公司； 3.长安大学）

摘要：介绍了三维CFD仿真软件，对不同的轴流风机与通风道连接形式， 风道内壁半径r与风道当量直径D比值及导流板设置进行了仿真计算分析，提出了通风系统局部优化建议。

关键词： 隧道通风  局部仿真  优化

0 三维CFD仿真软件简介

计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics)在近40年得到了迅猛发展。一方面是解决实际问题的需要；另一方面得益于计算机技术的飞跃发展和巨型计算机的出现。计算流体动力学是多种领域的交叉学科，它所涉及的学科有流体力学、偏微分方程的数学理论、计算几何、数值分析、计算科学等等。其基本思想是采用一定的计算方法（如差分方法等）求解流体力学N—S方程。基于计算流体动力学的基本思想，国际上出现了许多计算流体动力学通用软件，包括FLUENT、PHOENCIS 、CFX以及CFDesign等。课题组采用了国际上通用的计算流体动力学软件CFDesign对雪峰山特长公路隧道进行了仿真模拟分析计算。CFDesign是英国著名的BLUE BRIDGE NUMERICS 公司的主导产品。CFDesign软件主要是用来解决与热传导、流体运动相关的工程设计问题。

CFDesign3.1主要包含三个模块：CFDesign Modeler、CFDesign Solver和CFDisplay。 CFDesign具有解决与流体运动相关的以下一系列问题的功能和特征，包括：

A. 二维平面、轴对称和三维空间流体问题

B. 可压缩和不可压缩流体的计算问题包括次音速、接近音速和超音速流体运动的问题

C. 稳定状态和短暂状态流体运动问题包括边界条件随时间变化的流体问题

D. 紊流和层流问题

E. 可以采用笛卡尔坐标和圆柱坐标进行分析

F. 牛顿流和非牛顿流的分析

G. 外部流体和内部流体

任何一个软件在正式运用到实际科学研究前，必须对该软件可靠性进行严格的测试计算。课题组在采用CFDesign进行具体的公路隧道通风仿真模拟前，对CFDesign软件进行了大量的测试和验算。通过建立一定的计算模型，同时采用理论计算和CFDesign数值模拟的方法进行分析。结果证明采用CFDesign进行仿真计算是可行的，同时其计算结果也是可信的。其中，采用圆管段进行软件验算和测试的算例如下：

几何参数：

圆管段断面半径：1m

圆管段长度：100m

计算参数：

圆管段入口流速：30m/s

圆管段出口压强：0Pa

计算模型如下：

计算平面图

计算结果如下表：

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口 | 72.8229 | 23.5375 | 358.88 | 101682.8 | 102000.2 |
| 出口 | 70.0016 | 23.344 | 0 | 101325 | 101745 |

在计算过程中取管段壁面平均粗糙度为3mm。则根据现行《规范》可以有如下计算公式：

式中：    △——平均壁面粗糙度（mm）

——隧道断面当量直径

通过以上公式可以计算出直线型、断面不变的隧道沿程阻力损失为：

式中：   ——隧道长度

——为隧道内平均速度

——隧道断面当量直径

则可以计算如下：

则

而通过CFDesign计算到压力损失为：358.88Pa.

比较以上计算两者的相对误差为2.915%。

由此可见采用CFDesign进行公路隧道通风仿真模拟是可行的，同时其结果也是可信的。

1 轴流风机与通风道连接形式的仿真分析

雪峰山特长公路隧道通风系统设计中，考虑到因为近远期交通量对隧道需风量要求不同，同一风道内可能平行布置两台轴流风机，近期需风量小，可先安装一台。由此就产生了如何确定近期单台轴流风机与通风道连接的问题，可以有两种连接形式：

Ⅰ 单台轴流风机与通风道部分连接；

Ⅱ 单台轴流风机与通风道完全连接。

课题组对以上两种连接结构形式进行了有限元分析模拟。采用计算流体动力学（CFD）软件CFDesign建立了相应计算模型并进行仿真分析。得到一系列可以指导雪峰山特长公路隧道通风设计的结果。

1.1 单台轴流风机与通风道部分连接的分析

通过流体动力学（CFD）软件CFDesign建立了以下计算模型：

三维计算模型

模型侧视图

模型俯视图

建立的计算流体动力学（CFD）有限元分析模型中，为了能够尽量再现实际工程情况，模型采用的尺寸均参照雪峰山特长公路隧道通风系统设计所给定值。同时为了保证有限元分析能够收敛，对模型容易导致计算发散的局部区域进行适当调整。进行了2种工况的计算。

模型几何参数：

通风道长度：50m

通风道渐变段长度：4m

连接段长度：7.35 m

轴流风机断面积：3.10833m2

工况Ⅰ：

轴流风机流量：114m3/s

可得以下计算结果：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风道入口 | 114.856 | 5.17531 | 0 | 101325 | 101344 |
| 风道出口 | 116.382 | 7.16657 | 0 | 101325 | 101364 |
| 风机入口 | 112.361 | 29.4201 | -1097.55 | 100227 | 100848 |
| 风机出口 | 114.481 | 29.4591 | 112.2258 | 101437.2257 | 102008.3 |

工况Ⅱ：

轴流风机流量：164m3/s

可得以下计算结果：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风道入口 | 164.236 | 7.39835 | 0 | 101325 | 101364 |
| 风道出口 | 166.258 | 10.2392 | 0 | 101325 | 101404 |
| 风机入口 | 160.516 | 42.0287 | -2224.51 | 99100.5 | 100366 |
| 风机出口 | 163.545 | 42.0845 | 130.061 | 101455.061 | 102720.56 |

1.2 单台轴流风机与通风道完全连接的仿真模拟

通过计算流体动力学（CFD）软件CFDesign建立了以下计算模型，进行了2种工况的计算。

模型几何参数：

通风道长度：50m

通风道渐变段长度：4m

连接段长度：7.35 m

轴流风机断面积：3.10833m2

三维计算模型

模型俯视图

模型侧视图

工况Ⅰ：

轴流风机流量：164m3/s

可得以下计算结果：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风道入口 | 114.718 | 5.10018 | 0 | 101325 | 101344 |
| 风道出口 | 117.277 | 7.24504 | 0 | 101325 | 101364 |
| 风机入口 | 114.481 | 29.4591 | -960.073 | 100365 | 100986 |
| 风机出口 | 114.481 | 29.4591 | 160.735 | 101486 | 102107 |

工况Ⅱ ：

轴流风机流量：114m3/s

可得以下计算结果：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风道入口 | 163.804 | 7.41385 | 0 | 101325 | 101365 |
| 风道出口 | 167.555 | 10.3685 | 0 | 101325 | 101406 |
| 风机入口 | 163.545 | 42.0845 | -1671.93 | 99653.1 | 100921 |
| 风机出口 | 163.545 | 42.0845 | 228.849 | 101554 | 102821 |

1.3 仿真计算结果分析

计算结果汇总如下：

计算结果汇总表

| 工况 | 指标 连接形式 | 风机需要提供的压强 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工况Ⅰ | 部分连接 | 1097.55 | 1.1432 |
|  | 完全连接 | 960.073 |  |
| 工况Ⅱ | 部分连接 | 2224.51 | 1.3305 |
|  | 完全连接 | 1671.93 |  |

由以上数据可以得出如下结论：

1) 在所计算的两种工况下，单台轴流风机与通风道部分连接时，风机需要提供的压强较大；而单台轴流风机与通风道完全连接时，风机需要提供的压强则相对比较小；

2) 从计算结果可以看出，两种不同连接形式，风机所需提供的压强差均大于11%；特别在工况Ⅱ下，风机所需提供的压强差值达到33.05%；

3) 根据计算结果，建议雪峰山特长公路隧道在具体通风系统设计中，采用轴流风机与通风道完全连接的连接方式。

2 风道内壁半径r与风道当量直径D比值的仿真计算分析

雪峰山特长公路隧道通风系统的设计中，采用了竖（斜）井送排风与射流风机升压的组合通风形式，考虑到土建的结构形式，必然会出现送排通风道的弯曲和转折。这样就出现了如何确定、并消弱弯曲和转折处压力损失的问题。

根据现行的《公路隧道通风照明设计规范》（JTJ026.1-1999）中的一般规定，送排风道在弯曲、折曲、扩径、缩径，分叉等变形处应采用曲线相连接，平稳过渡。一般在弯曲段设置光滑圆弧曲线以满足要求。

课题组结合设计院提供的几何参数，建立了90°拐角的风道模型，如下图：

计算模型示意图

模型尺寸如下：

风道断面：断面宽度L：4m    断面高度H：4.75m

圆弧半径R：2m    当量直径D：4.4m

通风道长度：50m

在后续模型建立过程中，不改变以上基本参数。而在90度拐弯处通过调整风道内外壁半径r及r`来建立不同模型。风道外壁半径r`实际上等于风道内壁半径r与风道断面宽度之和，即r`＝r+L。

模型剖面示意图

通风道内壁半径r分别取风道当量直径D的0倍、0.1倍、0.2倍、0.3倍、0.4倍、0.5倍和0.6倍进行模拟计算。共建立了7组模型，分别进行了3种工况的计算分析，以确定最佳的风道内壁半径r与风道当量直径D的比值。

2.1  r/D=0仿真计算

转折处设置 ，即不设置内壁半径。

计算模型平面示意图如下：

工况Ⅰ：

进口风速：20m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 557.571 | 19.1918 | 260.448 | 101585 | 101822 |
| 断面2 | 569.573 | 19.5791 | 35.9429 | 101361 | 101611 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 280.291 | 9.53944 | 70.3355 | 101395 | 101454 |
| 断面2 | 276.417 | 10.4565 | 7.15797 | 101332 | 101405 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 696.956 | 23.9879 | 418.778 | 101744 | 102114 |
| 断面2 | 711.743 | 24.4195 | 55.7356 | 101381 | 101770 |

2.2  r/D=0.1仿真计算

转折处设置

计算模型平面示意图如下：

工况Ⅰ

进口风速：20m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 564.822 | 19.1053 | 275.673 | 101601 | 101837 |
| 断面2 | 554.525 | 19.3548 | 37.6205 | 101363 | 101608 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 283.709 | 9.56179 | 69.8803 | 101395 | 101454 |
| 断面2 | 280.121 | 11.5425 | -7.59401 | 101317 | 101406 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 706.029 | 23.8797 | 408.853 | 101734 | 102103 |
| 断面2 | 692.917 | 24.0242 | 59.6221 | 101385 | 101761 |

2.3  r/D=0.2仿真计算

转折处设置

计算模型平面示意图如下：

工况Ⅰ

进口风速：20m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 552.996 | 18.8993 | 243.086 | 101568 | 101799 |
| 断面2 | 552.135 | 19.4348 | 43.7384 | 101369 | 101615 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 277.879 | 9.44911 | 62.1391 | 101387 | 101445 |
| 断面2 | 277.562 | 9.9862 | 10.8871 | 101336 | 101402 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

其计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 691.24 | 23.6194 | 383.631 | 101709 | 102069 |
| 断面2 | 687.667 | 24.3067 | 68.5142 | 101394 | 101779 |

2.4  r/D=0.3仿真计算

转折处设置

计算平面示意图如下：

工况Ⅰ

进口风速：20m/s

计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 561.017 | 18.9913 | 202.01 | 101527 | 101760 |
| 断面2 | 553.731 | 19.1648 | 50.062 | 101375 | 101614 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 280.502 | 9.4976 | 50.0037 | 101375 | 101433 |
| 断面2 | 276.884 | 9.58928 | 12.4605 | 101337 | 101397 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 701.272 | 23.7389 | 333.394 | 101658 | 102023 |
| 断面2 | 692.161 | 23.9091 | 79.8365 | 101405 | 101776 |

2.5  r/D=0.4仿真计算

转折处设置

计算平面示意图如下：

工况Ⅰ

进口风速：20m/s

计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 564.164 | 19.0458 | 186.499 | 101511 | 101746 |
| 断面2 | 566.863 | 19.0906 | 54.5543 | 101380 | 101615 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 282.086 | 9.52478 | 46.5529 | 101372 | 101430 |
| 断面2 | 283.436 | 9.54675 | 13.6466 | 101339 | 101398 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 705.201 | 23.8063 | 291.496 | 101616 | 101983 |
| 断面2 | 708.576 | 23.8625 | 85.2364 | 101410 | 101779 |

2.6  r/D=0.5仿真计算

转折处设置

计算平面示意图如下：

工况Ⅰ

进口风速：20m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 565.634 | 18.9321 | 181.685 | 101507 | 101734 |
| 断面2 | 567.934 | 19.0583 | 55.6885 | 101381 | 101616 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 282.818 | 9.46822 | 42.8756 | 101368 | 101426 |
| 断面2 | 283.974 | 9.53098 | 13.9194 | 101339 | 101398 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 707.044 | 23.6603 | 268.964 | 101594 | 101956 |
| 断面2 | 709.898 | 23.8193 | 87.2132 | 101412 | 101779 |

2.7  r/D=0.6仿真计算

转折处设置

计算平面示意图如下：

工况Ⅰ

进口风速：20m/s

计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 559.089 | 19.02 | 163.373 | 101488 | 101722 |
| 断面2 | 561.993 | 19.2224 | 42.0624 | 101367 | 101606 |

工况Ⅱ

进口风速：10m/s

计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 279.551 | 9.51397 | 40.4979 | 101365 | 101424 |
| 断面2 | 281.007 | 9.61352 | 10.4825 | 101335 | 101395 |

工况Ⅲ

进口风速：25m/s

计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 698.861 | 23.7739 | 255.042 | 101580 | 101946 |
| 断面2 | 702.469 | 24.0245 | 65.7339 | 101391 | 101763 |

2.8  仿真计算结果分析

采用压力损失系数计算公式如下：

可以求得相应风道的压力损失系数。计算结果汇总如下：

计算结果汇总表

| 指标 r/D | 25m/s | 20m/s | 10m/s | ζ平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.96741 | 0.954772 | 0.897427 | 0.93987 |
| 0.1 | 0.941124 | 0.92343 | 0.875007 | 0.913187 |
| 0.2 | 0.866381 | 0.858569 | 0.802667 | 0.842539 |
| 0.3 | 0.730507 | 0.674671 | 0.665156 | 0.690111 |
| 0.4 | 0.599922 | 0.601896 | 0.58788 | 0.596566 |
| 0.5 | 0.526965 | 0.548696 | 0.520559 | 0.532073 |
| 0.6 | 0.510145 | 0.534494 | 0.497152 | 0.51393 |

由以上数据可以绘制如下散点图：

综合比较以上计算结果，以及速度云图、速度矢量图和压强云图的直观分析，可以得出如下结论：

1) 总体上，通风道设置了内半径r后相对于没有设置内半径的通风道压力损失要小很多；

2) 从云图效果图分析，不设置导流板的通风道在送排风的过程中，均或多或少出现涡流或回流现象，这是通风设计所应尽量避免的；

3) 当r/D（通风道设置的内半径/通风道断面当量直径）为0.6时，压力损失值最小，即压力损失值随着r/D比值的增大而减小；

4) 在给定的通风道形式的基础上，建议r/D（通风道设置的内半径/通风道断面当量直径）应尽量取较大的值。

3  设置导流板通风道仿真计算

通过CFDesign仿真计算分析，可知通风道设计形式采用的r/D取值越大拐弯压力损失越小。通过对速度云图以及速度矢量图进行直观判断，可知在通风弯道内，特别是在拐弯附近处存在较强的涡流或回流现象，而这是通风设计所力求避免的。通过在通风道拐弯处设置导流板可以达到避免风道内涡流或回流的出现进而可以减少通风弯道内的局部压力损失。一般通风道中导流板的设计平面形状有以下两种形式：

Ⅰ：简化弯曲圆柱面形状的翼型导流板

Ⅱ：同心圆弧形状的薄圆形导流板

从理论上考虑到，翼型导流板的体积较大，因此其在通风道拐弯处的所占用的空间将是比较多的，而这种空间的占用，会减少流体运动断面的有效面积比，实际上成为一种阻力，将不利用于风流的流动。课题组在采用CFDesign仿真模拟时，只对Ⅱ型的导流板进行了仿真模拟计算。

根据现行《公路隧道通风照明设计规范》（TJT026.1-1999）的建议，可将导流板的设置分为：正常导流板设置、减少导流板设置和最少导流板设置等三种情况。

课题组对r/D＝0.3弯道设置正常导流板、减少导流板和最少导流板进行仿真计算分析，以确定通风道所需导流板的合理数目以及设置导流板后拐弯处压力损失系数。

3.1 设置正常导流板通风道仿真计算分析

根据现行《公路隧道通风照明设计规范》（TJT026.1-1999）中建议采用的计算公式：

得出在给定的模型尺寸下所需的正常导流板的数目：

从而，仿真计算中，模型参数如下：

风道断面宽度：4m   断面高度：4.75m   圆弧半径：2m

通风道长度：50m

转折处设置的半径r取风道断面当量直径D的0.3倍   导流板数目：6

模型入口风速:10m/s  出口压强：0Pa

计算模型平面图如下：

工况Ⅰ

入口风速:10m/s

计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 283.841 | 9.59996 | 42.9218 | 101368 | 101427 |
| 断面2 | 286.901 | 9.62685 | 6.50523 | 101332 | 101391 |

采用的压力损失计算公式如下：

可得加了正常导流板后的压力损失系数如下：

工况Ⅱ

入口风速:20m/s

计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 567.654 | 19.1943 | 212.349 | 101537 | 101758 |
| 断面2 | 573.749 | 19.2444 | 26.2349 | 101351 | 101601 |

可计算得出加了正常导流板后的压力损失系数如下：

工况Ⅲ

入口风速:25m/s  出口压强：0Pa

计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 709.62 | 23.9997 | 315.465 | 101630 | 102002 |
| 断面2 | 717.229 | 24.0638 | 40.7665 | 101366 | 101740 |

可计算得出加了正常导流板后的压力损失系数如下：

3.2 设置减少导流板仿真计算分析

根据现行《公路隧道通风照明设计规范》（TJT026.1-1999）中建议采用的计算公式可以计算出在给定的模型尺寸下所需的减少导流板的数目：

计算模型平面图如下：

工况Ⅰ

入口风速：10m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 287.071 | 9.59744 | 38.8666 | 101364 | 101423 |
| 断面2 | 291.645 | 9.82822 | 6.60701 | 101332 | 101394 |

可得加了减少导流板后的压力损失系数如下：

工况Ⅱ

入口风速：20m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 574.154 | 19.1805 | 186.214 | 101511 | 101746 |
| 断面2 | 583.522 | 19.618 | 26.7806 | 101352 | 101599 |

可计算得出加了减少导流板后的压力损失系数如下：

工况Ⅲ

入口风速：25m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 717.691 | 23.9907 | 265.411 | 101590 | 101958 |
| 断面2 | 729.681 | 24.5454 | 43.1352 | 101368 | 101755 |

可计算得出加了减少导流板后的压力损失系数如下：

3.3  设置最少导流板仿真计算分析

根据现行《公路隧道通风照明设计规范》（TJT026.1-1999）中建议采用的计算公式可以计算出在给定的模型尺寸下所需的最少导流板的数目：

计算公式如下：

计算模型平面图如下：

工况Ⅰ

入口风速：10m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅰ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 284.62 | 9.44706 | 46.2582 | 101371 | 101429 |
| 断面2 | 286.582 | 9.67629 | 8.4194 | 101333 | 101394 |

可得加了最少导流板后的压力损失系数如下：

工况Ⅱ

入口风速：20m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅱ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 569.159 | 18.8789 | 201.318 | 101526 | 101755 |
| 断面2 | 573.089 | 19.338 | 34.0424 | 101359 | 101601 |

可计算得出加了最少导流板后的压力损失系数如下：

工况Ⅲ

入口风速：25m/s

则计算结果如下表：

工况Ⅲ各断面计算结果表

| 指标 断面 | 流量 | 平均速率 | 相对静压 | 绝对静压 | 绝对总压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 711.568 | 23.6164 | 280.544 | 101606 | 101964 |
| 断面2 | 716.433 | 24.1874 | 52.0718 | 101377 | 101755 |

可计算得出加了最少导流板后的压力损失系数如下：

3.4 仿真计算结果分析

以上计算结果汇集如下表：

工况Ⅰ计算结果汇总

| 指标 导流板数目 | （V=10m/s） |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0.583 | 0.844792 |
| 5 | 0.483 | 0.699887 |
| 6 | 0.6 | 0.869425 |
| 不设置导流板 | 0.6653 | 1 |

工况Ⅱ计算结果汇总

| 指标 导流板数目 | （V=20m/s） |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0.642 | 0.951111 |
| 5 | 0.6125 | 0.907407 |
| 6 | 0.6542 | 0.969185 |
| 不设置导流板 | 0.675 | 1 |

工况Ⅲ计算结果汇总

| 指标 导流板数目 | （V=25m/s） |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | 0.624551 | 0.854379 |
| 5 | 0.541333 | 0.740538 |
| 6 | 0.698667 | 0.955769 |
| 不设置导流板 | 0.731 | 1 |

根据以上数据可以绘制如下散点图：

对以上数据进行分析，同时结合对速度云图、速度矢量云图以及压强云图的直观比较，可以得出如下结论：

1) 设置导流板后，可以起到很明显的减少压力损失的目的。从计算所得的数据可以比较出，减少的压力损失将近30%；

2) 从计算速度云图、速度矢量图以及压强云图看，加了导流板后均可以有效减少涡流和偏流现象，从而达到有效减少压力损失达到节约能量之目的；

3) 对给定尺寸的通风道计算可以知道采用减少导流板（即5组导流板）计算出的压力损失系数最小，故建议在设计中采用5组导流板，以达到有效减少压力损失之目的。

4) 应尽量减少导流板厚度，提高有效过流面积，以减少附加的通风阻力。